**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**06.04.2023 г. с. Екатериновка № 23**

**«Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района»**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Екатериновского сельского поселения согласно приложению № 1.

# 2. Утвердить перечень пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района, согласно приложению № 2.

3. Утвердить форму акта проверки источников наружного противопожарного водоснабжения согласно приложению № 3.

2. Проводить два раза в год проверку источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района, результаты проверки оформлять актом.

3. Администрации Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района, а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения необходимо:

3.1. Ежегодно принимать исчерпывающие меры по устранению неисправностей источников наружного противопожарного водоснабжения;

3.2. Составить списки источников наружного противопожарного водоснабжения, внести их в реестр, а также вести строгий учёт их количества и технического состояния.

3.3. Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей

4. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

5. Обнародовать настоящее постановление в установленном законом порядке.

6. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Екатериновского сельского поселения

Партизанского муниципального района О.И.Денисов

Приложение № 1

к постановлению администрации Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района

от 06.04.2023 года № 23

**ПРАВИЛА**

**учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района и обязательны для исполнения организацией, обслуживающей водопроводные сети на территории Екатериновского сельского поселения, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района, а также организация, обслуживающая водопроводные сети на территории Екатериновского сельского поселения, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

**2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения**

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м.

2.4. Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

**3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.**

3.1. Руководители организаций, в чьём ведении находятся водопроводные сети на территории Екатериновского сельского поселения, администрация Екатериновского сельского поселения обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация Екатериновского сельского поселения и организация, в чьём ведении находятся водопроводные сети на территории Екатериновского сельского поселения совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

**3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:**

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

**4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения**

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится **не реже одного раза в пять лет.**

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением главы Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района, органа государственного пожарного надзора, организации водопроводного хозяйства.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

**5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.**

5.1. Администрация Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района совместно с организацией, обслуживающей водопроводные сети на территории Екатериновского сельского поселения, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориальными органами государственного пожарного надзора.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организации, обслуживающая водопроводные сети на территории Екатериновского сельского поселения, в ведении которого они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить органы местного самоуправления Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района и подразделения пожарной охраны о невозможности их использования, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5. После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией и испытание на водоотдачу.

**6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.**

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев;

- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

Приложение № 2

к постановлению администрации Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района

от 06.04.2023 года № 23

# **Перечень**

# **пожарных гидрантов и иных наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес, месторасположение водоисточника на мест­ности (ориентир для быстрого обнаружения)** | **Характеристика (диаметр, вид водопро­вода, емкость водоема)** | **Тип**  **Водопроводной**  **сети** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **с. Екатериновка** | |  |  |
| 1. | ул. Гагарина, 5А | ПГ, d-110 | кольцевая |
| 2. | ул. Гагарина, 16 | ПГ, d-200 | кольцевая |
| 3. | ул. Лазо, 5В | ПГ, d-200 | кольцевая |
| 4. | ул. Молодёжная, 13 | ПГ, d-110 | кольцевая |
| 5. | ул. Партизанская, 3 | ПГ, d-200 | кольцевая |
| 6. | ул. Партизанская, 8 | ПГ, d-200 | кольцевая |
| 7. | ул. Партизанская, 21 | ПГ, d-200 | кольцевая |
| 8. | ул. Партизанская, 52 | ПГ, d-200 | кольцевая |
| 9. | ул. Подгорная, 9 | ПГ, d-200 | кольцевая |
| 10. | ул. Пушкинская, 7 | ПГ, d-80 | кольцевая |
| 11. | ул. Советская, 2 (территория КГБУСО «ЕДПНИ») | ПГ, d-90 | кольцевая |
| 12. | ул. Советская, 3 (территория КГБУСО «ЕДПНИ») | ПГ, d-100 | кольцевая |
| 13. | ул. Советская, 3(территория КГБУСО «ЕДПНИ») | ПГ, d-100 | кольцевая |
| 14. | ул. Советская, 3(территория КГБУСО «ЕДПНИ») | ПГ, d-100 | кольцевая |
| 15. | ул. Щорса, 3 | ПГ, d-100 | кольцевая |
| 16. | ул. Щорса, 19 | ПГ, d-110 | кольцевая |
| 17. | Гос.трасса Находка-Лазо, за постом ДПС | пожарный водоём,  100 м3 | искусственный источник (ёмкость) |
| 18. | Водозабор «Находка-водоканал» | скважина, 100л/м | водопроводная сеть |
| **с. Новая Сила** | | | |
| 19. | ул. Комарова, 1 | ПГ, d-100 | кольцевая |
| 20. | ул. Комарова, 1 а | ПГ, d-20 | кольцевая |
| 21. | ул. 40 лет Победы, 11 | пожарный пирс | естественный источник река с проточной водой |
| 22. | ул. Комарова, 1 | водонапорная башня,  10 м3 | водопроводная сеть |
| **с. Голубовка** | |  |  |
| 23. | Кафе «Натали» (Гос.трасса Находка-Лазо) | ПГ, d-110 | кольцевая |
| 24. | Ул. Благодатная, 1 | пожарный водоём, 4 м3 | естественный источник  (ручей) |

Приложение № 3

к постановлению администрации Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района

от 06.04.2023 года № 23

**АКТ**

**проверки источников наружного**

**противопожарного водоснабжения**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. село\_\_\_\_\_\_\_\_

Мы, нижеподписавшиеся, представитель администрации Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны и представитель обслуживающей организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что в период с \_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_ года по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_\_\_ года произведен осмотр технического состояния пожарных гидрантов (водоемов), расположенных на водопроводных сетях на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района.

**Проверкой осмотрены пожарные гидранты (водоемы):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Количество** | **Примечание** |
|  |  |  |  |
| 1. | Осмотрено пожарных гидрантов (водоемов) |  |  |
|  |  |  |  |
| 2. | Обнаружено неисправных пожарных гидрантов |  |  |
|  | (водоемов) |  |  |
|  |  |  |  |
| 3. | Исправлено гидрантов (водоемов) |  |  |
| 4. | Обнаружено замороженных гидрантов (водоемов) |  |  |
|  |  |  |  |

**Неисправные пожарные гидранты (водоемы):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **№ ПГ (ПВ)** | **Адрес** | **Причина** | **Ведомственная** | **Примеча** |
| **п/п** |  |  | **неисправности** | **принадлежность** | **ние** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

**Исправные пожарные гидранты (водоемы):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **№ ПГ (ПВ)** | **Адрес** | **Ведомственная** | **Примеча** |
| **п/п** |  |  | **принадлежность** | **ние** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Акт составлен в 2-ух экземплярах – по одному экземпляру каждой стороне.

Представитель администрации Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

Представитель организация, обслуживающий водопроводные сети на территории Екатериновского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.